Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwer z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym: Serwer: Obudowa: Typu Tower; z co najmniej jednym zasilaczem o mocy 800W; dostępne nie mniej niż 8 półek na dyski twarde HotSwap 2,5” Procesory: jeden procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 2,5 GHz, z szyną FSB 1000 MHz lub szybszą; możliwość zamontowania w przyszłości drugiego procesora o identycznych parametrach; Pamięć: nie mniej niż 4 GB pamięci operacyjnej typu DDR2 o częstotliwości taktowania 667 MHz lub szybszej z obsługą ECC w kościach o pojemności nie mniejszej niż 2 GB; płyta główna powinna obsługiwać nie mniej niż 32 GB pamięci operacyjnej i posiadać nie mniej niż 8 slotów na pamięć operacyjną; Macierz dyskowa: 4 identyczne dyski twarde HotSwap z interfejsem SAS, o pojemności nie mniejszej niż 140 GB każdy, prędkością 10 000 prm; dyski skonfigurowane przy pomocy kontrolera z własną pamięcią RAM 128MB lub więcej, w macierz RAID 5 z czego jeden dysk w trybie Hot-Spare. Karty sieciowe: nie mniej niż dwie karty sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Streamer: wewnętrzny z możliwością archiwizacji danych o objętości nie mniejszej niż 150 GB, do urządzenia należy dołączyć nie ograniczoną wersję oprogramowania do planowania i sporządzania kopii zapasowych wskazanych danych, jak również odzyskiwania danych z kopii; urządzenie lub dołączone oprogramowanie powinno sygnalizować sukces i niepowodzenie wykonania kopii; do streamera należy dołączyć 5 taśm o maksymalnej obsługiwanej przez urządzenie pojemności oraz taśmę czyszczącą; oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze; Dodatkowe wymagania: zintegrowana karta graficzna z wyjściem DSUB, płyta główna wyposażona w złącze szeregowe RS232, nie mniej niż 5 portów USB 2.0, 2 złącza PS/2, nie mniej niż 4 złącza PCI-E 4x, napęd DVD-RW; stacja dyskietek FDD 1,44”; mysz z rolką pionowego przewijania z interfejsem PS/2, klawiatura standardowa 108 klawiszy z interfejsem PS/2; Oprogramowanie systemowe i dokumentacja: Serwer powinien posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Server2003 Standard 32-bit OEM w polskiej wersji językowej skonfigurowany jako podstawowy kontroler domeny; Do serwera należy dołączyć: - licencje wraz z nośnikami i kluczami licencyjnymi dotyczące zainstalowanego oprogramowania - 60 licencji dostępowych Device CAL; - podręczniki instalacji i użytkowania serwera; - dokumentację użytkowania i konfiguracji wszystkich podzespołów serwera; - sterowniki do wszystkich podzespołów serwera; Gwarancja: Serwer i wszystkie podzespoły powinien być objęty co najmniej 3 letnią gwarancją z naprawą u klienta w następnym dniu roboczym Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa: 3000VA, Napięcie wyjściowe: sinusoidalne 220V, 230V Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz; Gniazda wyjściowe: 8 sztuk lub więcej; Napięcie wejściowe: 230V; Częstotliwości napięcia wejściowego: 50/60Hz; Baterie: czas życia baterii nie mniejszy niż 3 lata, minimum rok gwarancji; Zarządzanie: poprzez port RS232 lub USB; Funkcje: AVR, filtr EMI/RFI, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe; Oprogramowanie: dołączone do urządzenia, zgodne z systemami Microsoft Windows 2000/XP/Server2003; oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze; Okablowanie: dostarczone wraz z urządzeniem kable do zarządzania przez port RS232 i USB (min. 2 metry długości), kable zasilające UPS-komputer o długości nie mniejszej niż 2 metry – 8 sztuk; Gwarancja: min. 2 lata, możliwości dodatkowego przedłużenia gwarancji i zamówienia naprawy u klienta; | 1 |
| 2 | Konfiguracja serwera, testowanie, włączenie do sieci, szkolenie: Konfiguracja podstawowego kontrolera domeny i włączenie serwera do funkcjonującej sieci Włączenie stacji roboczych do domeny Konfiguracja harmonogramu wykonywania backup'ów Wykonanie testowego backup'u i odtworzenia danych przy wykorzystaniu streamera Zasymulowanie awarii jednego z dysków macierzy i sprawdzenie poprawności jej działania i odtworzenia dysku Hot-Spare Konfiguracja oprogramowania zarządzającego UPS Zasymulowanie awarii zaniku zasilania z sieci zasilającej 220V Przeszkolenie 2 osób z zakresu pkt 2 – 6. |  |

Uwaga ! Opis parametryczny zamawianego sprzętu należy traktować jako opis minimalnych parametrów sprzętu.